## Sheet1
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT EN HAITI
REHABILITATION DU SAEP DE K-ADAM DANS LA COMMUNE DE JACMEL
CADRE DU DEVIS ESTIMATIF
N° | DESCRIPTION | Quantité | Unité | Prix unit (USD) | Sous-total
1 | Mobilisation, Installation du chantier et démobilisation
1.1 | Le prix forfaitaire comprend : - la mobilisation de l'Entrepreneur ; - les frais d’occupation temporaire du terrain nécessaire, et d’indemnisation de toute nature ; - l'aménagement des baraques de chantier, entrepôts, des bureaux dont l'Entrepreneur estime devoir disposer; - le gardiennage du chantier; - le démontage des installations, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise des lieux en leur état initial après l'achèvement des travaux; - l’établissement du dossier d’exécution, y compris le relevé topographique et plans des ouvrages; - un panneau d'information ou de signalisation du projet (haut. 1.20 m, long. 2.40 m); - la maquette 3D du SAEP (à l'échelle) avec tous les ouvrages - la remise des plans de récolement, d'un manuel d'opération et des notices techniques des équipements en français en 3 exemplaires (NB: Ces documents: 'plan de récolement et manuel d'opération', doivent-être soumis par l'entreprise de construction au maitre d'ouvrage avant le paiement de la balance de ses fonds de garantie); PRIX EN LETTRES : | 1 | Forfait |  | 0
Total 1 |  |  |  |  | 0
2 | Démolition du Captage, Fouille de la Source, reconstruction et protection du Captage
2.1 | Ce prix rémunère l'Entrepreneur au forfait pour: - La démolition de l'ouvrage existant, le nettoyage et la récuperation des pierres, le transport des reblais (débris de maçonnerie ) hors site. - la fouille de la source jusqu'à l'obtention de la couche impermeable. - La Reconstruction de la boite de de captage en maçonnerie de pierre chainée munie d'une trappe de visite, - Fourniture et installation d'un couvercle métallique (50 cm x 50 cm) en acier galvanisé ou traité inoxydable; - Fourniture d'un cadenas type artillerie (une clé pour tous) ; - Installation hydraulique du tuyau d’alimentation : Installations de conduites 3'' galvanise entre Captage et réservoir (3 ML) - La pose et le drainage des trop pleins en conduite galvanisé 3" munie de crépine vers la ravine en protegeant la base du captage contre toute possibilite d 'affouillement; -Protection de la base du captage contre toute possibilité d 'affouillement; - L'enrochement en pierre nette ou lavée de diamètre choisi convenablement sur le fond du captage (zone décantation) en vue de protéger les canalisations de sortie et assurer une filtration sommaire des eaux captées; toutes sujetions conformément au plan - Aménagement d'un canal de drainage des eaux de ruissellement autour de la boite de captage. - Construction d'une boite de vanne: 0.80mx0.80m de dimension, muni d'un couvercle en acier galvanisé ou traité inoxydable et fourniture d'un cadenas type artillerie (une clé pour tous), et fourniture et pose de vannes et ventouse et accessoires de montage - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 1 | Forfait |  | 0
Total 2 |  |  |  |  | 0
3 | Réhabilitation d'un réservoir de 60 mètres cubes et construction chambre de chloration
3.1 | Réhabilitationdu réservoir de 60 m3 et construction d'une fontaine à 1 robinet et une allée pietonne sous forme d'escalier: Ce prix rémunère au forfait pour:: - le nettoyage Exterieur et interieur du reservoir; - Décapage, crépissage et enduissage en mortier dosé a 450kg/m3 des surfaces nécessiteuses interieurs et exterieurs du réservoir (82 mètres carrés), - Coulage d'une couche mince de beton armé (quadrillage de fer 3/8 espacé à 0.15m , muni de poutres plates faites de fer 1/2 d'epaisseur max 10cm sur la dalle superieure existant aux fins d'y eviter les amas d'eau - Construction du système de by-pass comprennant 2 boites à vannes et la fourniture et pose des vannes à brides d'entrée et de sortie, ainsi que les accessoires), - La pose d'une ventouse crépinée en tuyau galvanisé 3" - La fourniture et pose de la trappe d'accès en acier galvanisé ou traité inoxydable du réservoir y compris fourniture de cadenas type artillerie (une clé pour tous). - La réhabilitation du système trop-plein / vidange et son drainage vers un exutoire approprié - Protection de la base de l'ouvrage contre les affouillement et assainir son environnement immédiat par du gravier ou une couche de béton de propreté sur une largeur d'au moins de 1.5m. - Peinture de lóuvrage selon les spécifications techniques - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 1 | Forfait |  | 0
3.2 | Construction d'une chambre de chloration (2.7m*2.7m*2.5m) : Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de la chambre de chloration en dessus du réservoir, incluant: - les colonnes (20 cm x 20 cm) de coin (de béton 350 kg/m3, férraillées avec du fer Fe 60 suivant le plan); - la maconnerie de blocs #15 et des claustras; - le montage des portes et fenêtres et la fourniture de cadenas type artillerie (une clé pour tous); - les coffrages et décoffrages; - l'enduit et crépissage en mortier, dosé à 450kg/m3 de tous les parois intérieurs et extérieurs et plafond et cirage surface dalle; - la dalle de couverture en béton armé ; - toutes sujestions PRIX EN LETTRES : | 1 | unité |  | 0
Total 3 |  |  |  |  | 0
4 | Construction d'une brise charge
4.1 | Ce prix rémunère l'entrepreneur au forfait pour: - Tracer l’ouvrage - Fouille sur une profondeur de 1.4m. - Construire le mur de soubassement de 50 centimètres d’épaisseur. - Construire le radier de 20 cm avec un dosage de 400 kg de ciment / m³ de béton (ferraillage acier ½ espacées de 15 cm. Installer le tuyau de trop plein/vidange. - Construire les parois) selon les spécifications du plan 004 - Réaliser le crépissage et l’enduit étanche 600 kg/m³ de mortier - Construire deux boites à vannes (entrée et sortie de l’ouvrage). Réaliser le by-bass selon indications (voire chapitre 1.1 des spécifications techniques) ; - Fournir et Installer les accessoires hydrauliques (vannes, unions Te, nippes etc.) Selon les prescriptions techniques. - Construire la dalle de 12 cm d’épaisseur avec trappe d’accès ; couvercle métallique en acier galvanisé ou traité inoxidable de 70 x 70 cm et fourniture cadenas (type artillerie une clé pour tous). - Ventiler et siphonner la dalle (tuyaux galvanises, courbes et crépine 2’’). - Peinture de l'ouvrage Toutes sujétions PRIX EN LETTRES | 1 | Forfait |  | 0
Total 4 |  |  |  |  | 0
5 | Construction d'ouvrages de desserte en eau
5.1 | Construction d'une fontaine à un robinet Ce prix rémunère l'Entrepreneur à l'unité pour: - L'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction de la fontaines suivant les spécifications techniques et le plan proposé, y compris la construction de la boite de vanne avec couvercle métallique ou traité inoxydable et cadenas, fourniture et l'installation d'une vanne à bride, le raccordement à la conduite principale, le drainage. - Fourniture et pose d'un robinet - type Talbot - La construction de l'allée pietonnée donnant accès a la fontaine (7 m² ) -Toutes sujétions PRIX EN LETTRES : | 1 | unité |  | 0
5.2 | Construction de 5 kiosques à deux robinets Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de l'ouvrage selon plan et comprenant: - Tracer + Implantation - Fouille des fondations sur une profondeur de 60 cm - Protection des bases contre les affouillement et drainage approprié des kiosques - Fourniture des matériaux et construction de l'ouvrage ( Mur de maconnerie , beton parquet, Murs en bloc 40cmx 20 . coulage dalle, montage des claustras. - Fourniture de portes et grillage et leurs installations +un cadenas type artillerie, une clé pour tous - Fourniture et installation d'accessoires galvanisés 3/4 et compteur et autres pièces nécessaires. - Raccordement à la ligne principale -Construction des boites de vannes selon spécifications techniques et fourniture et pose des vannes - Peintures a huile et a l'eau (selon spécifications techniques) -Toutes autres sujétions PRIX EN LETTRES : | 5 | unité |  | 0
5.3 | Construction d'un lavoir Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction d'un lavoir suivant le plan type , les spécifications techniques, le drainage et l'assainissement de l'environnement de l'ouvrage avec une couche de béton de propreté PRIX EN LETTRES | 1 | unité |  | 0
5.4 | Construction d'un abreuvoir Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction d'un abreuvoir suivant le plan type et les spécifications techniques, le drainage PRIX EN LETTRES | 1 | unité |  | 0
Total 5 |  |  |  |  | 0
6 | Construction des Lignes de tuyauterie et pose de vannes et ventouse
6.1 | Du Réservoir @ Kiosque #2 (510 ML de tuyaux PEHD PN 10 DN 63 mm)(2'') Ce prix rémunère l'entrepreneur pour la construction de ce tronçon: - Fourniture, Fouille et pose des tuyaux PEHD PN10 2'' - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES | 510 | ML |  | 0
6.2 | Du Kiosque #2 @ Kiosque #5: (410 ML de tuyau PEHD PN10 DN 50 mm)( 1.5'') Ce prix rémunère l'entrepreneur pour: - Fourniture, fouille et pose des tuyaux - Fourniture des raccords et autres pièces nécessaires à la pose et au raccordement des tuyaux. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES: | 1310 | ML |  | 0
6.3 | Fourniture et pose vanne d'arrêt (à bride) ou de sectionnement pour DN 63 mm (2'') : Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - la fourniture, le transport et la pose de vannes de sectionnement; - la fourniture des manchons et accessoires. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES: | 2 | unité |  | 0
6.4 | Fourniture et pose vanne d'arrêt (à bride) ou de sectionnement pour DN 50 mm (1 1/2'') : Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - la fourniture, le transport et la pose de vannes de sectionnement; - la fourniture des manchons et accessoires. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES: | 2 | unité |  | 0
6.5 | Fourniture et pose vanne de vidange ( bride ) pour DN 50 mm (1 1/2'') : Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - la fourniture, le transport et la pose de vannes de vidange; - la fourniture des manchons et accessoires. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES: | 2 | unité |  | 0
6.6 | Fourniture et pose ventouse 1'': Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour: - la fourniture, le transport et la pose de ventouse; - fourniture des manchons et accessoires. - Toutes sujétions PRIX EN LETTRES: | 1 | unité |  | 0
Total 6 |  |  |  |  | 0
7 | Construction des bornes de répérages
7 | Construction bornes de répérage: Ce prix rémunère l'entrepreneur à l'unité pour la pose de bornes de répérage dans quelques tronçons necessiteux; à chaque 25 m dans les jardins et chaque40 m sur la route. Elles sont en béton de dimension 30 cm X 30 cm sur 40 cm de profondeur. Sur ces bornes sont inscrits le sens de l’écoulement de l’eau, le diamètre des conduites, le nombre de ligne enterré. Leurs positions doivent-etre identifiées en accord avec le maitre d'ouvrage. | 30 | unité |  | 0
Total 7 |  |  |  |  | 0
8 | Formation de deux plombiers: Ce prix rémunère l’entrepreneur pour: - la formation des plombiers; - montage et démontage de vannes, de ventouses, de compteurs et toutes autres pièces et accessoires; - réparations de fuites des conduites PEHD, galvanisées et P
8.1 | Formation de plombiers: Ce prix rémunère l’entrepreneur pour: - la formation des plombiers; - montage et démontage de vannes, de ventouses, de compteurs et toutes autres pièces et accessoires; - réparations de fuites des conduites PEHD, galvanisées et PVC; - un curriculum de formation. Ces plombiers seront recrutés avec l'appui du Maitre d'Ouvrage et doivent êtres des résidants permenants de la zone du projet PRIX EN LETTRES : | 2 | Unité |  | 0
Total 8 |  |  |  |  | 0
Total coût estimatif |  |  |  |  | 0
Arrêté le présent détail estimatif à la somme de (en lettres et en chiffres):