## DEVIS ANSE A VEAU
APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT No. REG/AO-09/21
PROJET DE RÉHABILITATION DU SAEP DE SAUT DU BARIL
DEVIS ESTIMATIF
PRÉSENTÉ PAR:
Item | Description | Unite | Quantite | Px Unit. (en USD) | Px. Total (en USD)
A. | Mobilisation de chantier
1 | Ce prix rémunère au forfait installation de chantier qui inclut notamment, sans être limitatives, les prestations suivantes :  La mobilisation et l’installation d’équipements de chantier, l’aménagement de manière adéquate de baraque de chantier, d’entrepôt, du bureau de l’Entrepreneur, avec un espace réservé aux représentants du Maître d’Ouvrage sur le site des travaux, et la prise en compte du gardiennage pendant toute la durée des travaux.  La vérification des plans et du métré des installations, la construction d’éventuels ouvrages ou dispositifs provisoires destinés à assurer la protection ou la signalisation des travaux, la sécurité des passants et des ouvriers en général ; l’établissement d’aires de circulation, de voies d'accès, de zones d'emprunt des matériaux locaux ;  La mise en place de trois (3) panneaux de chantier, avec les dimensions de 2.40 m x 1.20 m, à installer sur le site des travaux, à environ 2.00 m du sol, avec des informations préalablement communiquées par le Maître d'Ouvrage, et conformément aux instructions du Maître d’Œuvre. | Fft | 1 | 0 | 0
| TOTAL MOBILISATION |  |  |  | 0
B. | OUVRAGES HYDRAULIQUES
B.1. | CAPTAGE
B.1.1. | Construction d'une boite de captage
1 | Ce prix rémunère au forfait les Travaux de construction d'une boite de captage y compris l'implantation de l'ouvrage, Fouilles en excavation en terrain semi rocheux, l'enrochement, la fourniture, la construction en maçonnerie de pierres chainée de l’ouvrage de captage, comprenant notamment l’aménagement d’une aire de filtration, la construction d’un mur filtrant, d’une boite de captage avec des attentes pour les conduites de sortie, et doté d’un trou d’homme muni d’une trappe métallique de visite, à sécuriser avec cadenas, construction regards en beton, fourniture et pose couvercles metalliques munis de cadenas, fourniture et pose vannes, ventouse, compteur et accessoires de montage a la sortie du captage dans les regards, toutes sujetions incluses | Fft | 1 | 0 | 0
B.1.2. | Cloture de protection au niveau du captage
1 | Ce prix renumere au metre lineaire la Fourniture et pose d'une clôture de protection métallique grillagée d'une hauteur de 2.80 en cyclo fence, y compris les fils de fer barbelés et la partie proportionnelle de la fourniture et l'installation d'une porte d'accès coulissante | ml | 40 | 0 | 0
| Sous-total captage |  |  |  | 0
B.3. | RESERVOIRS
B.3.1. | Rehabilitation du reservoir O Rouck de capacite 60m3
1 | Ce prix remunere au forfait les Travaux de rehabilitation du reservoir O' Rouck y compris la reparation des fuites au niveau du reservoir (beton arme et non arme incluant coffrages et main d'oeuvre) , le remplacement de trappe d'acces et des cadenas, la fourniture d'echelle de 3m avec garde-corps, la reparation trop-plein et vidange, tuyauterie et vannes, fourniture et pose couvercles, construction regards en beton pour vannes, toutes sujetions incluses | Fft | 1 | 0 | 0
B.3.2. | Construction du nouveau reservoir
Nouveau Réservoir de capacité 150 m3 a construire
Construction d'un nouveau réservoir Le prix unitaire inscrit comprend les travaux suivants : L'offre technique à suivre comprendra les points suivants : a) L'excavation et remblayage pour les fondations; b) la construction du réservoir en béton armé selon le dessin type DINEPA; c) la realisation d’un partiteur au niveau de la dale du reservoir; d) Coffrage général poteau, socle et dale; e) le ferraillage pour construction de reservoir; f) la fontainerie et raccordement pour réservoir et autres accessoires; g) la fourniture et la pose d'un compteur d'eau, robinets, tuyau d'évacuation; h) Branchement du réservoir au réseau; i) réfection de toutes les surfaces endommagées par les travaux; j) Toutes sujétions incluses. Ces travaux doivent respecter les dessins et devis du présent marché. Les travaux doivent respecter les dessins et devis du présent marché. Conception des travaux pour l’approvisionnement d’énergie électrique ou faire des références aux spécifications techniques.
| Nouveau réservoir capacité 150 m3 | m3 | 150 | 0 | 0
Etude géotechnique au niveau du site du nouveau réservoir
1 | Ce prix rémunère au forfait des relevés de détails au niveau du site du nouveau réservoir par l’Entrepreneur et des investigations géotechniques à confier à un laboratoire spécialisé dans le domaine et reconnu par l’Etat Haïtien, en vue de la détermination des caractéristiques géologiques du sol, à des fins de concevoir la fondations\ du réservoir, suivant les recommandations du laboratoire | forfait | 1 | 0 | 0
Abri et Installation d'un système de chloration pour réservoir d'eau potable
2 | Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et le transport de matériaux pour la construction de la chambre de chloration (dimension 1.8m*1.8m à l’intérieur et 2.3m de hauteur avec une toiture en béton armé) incluant les colonnes de dimension (20 cm x 20 cm), le béton chainage (de béton dosé à 350 kg/m3, armatures pour béton (ferraillage suivant le plan); la maçonnerie de blocs #15 et des claustras (mur en élévation); le montage des portes et fenêtres; les coffrages et décoffrages; l'enduit et crépissage en mortier, dosé à 450kg/m3 de toutes les parois intérieures et extérieures et plafond et cirage surface dalle; la toiture en béton armé de 11cm d’épaisseur dosé à 350kg/m3, les travaux de peinture, la fourniture, transport et installation du système de chloration Hypoklor 24 y compris bacs à chlore avec robinet de régulation et accessoires, l’escalier donnant accès à cette chambre, la fourniture de toutes les pièces nécessaires à la sécurité et à l'accès des lieux, l'alimentation et les raccords des équipements électriques et de contrôle (fourniture, installation et mise en service), toutes sujétions incluses. | u | 1 | 0 | 0
B.3.2.1. | Protection périmètre immédiat du reservoir
1 | Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la Fourniture et pose d'une clôture de protection métallique grillagée d'une hauteur de 2.80 en cyclofence pour la sécurisation du périmètre immédiat du réservoir, y compris les fils de fer barbelés et la partie proportionnelle de la fourniture et l'installation d'une porte d'accès coulissante, | ml | 40 | 0 | 0
B.3.2.2. | Rehabilitation du reservoir Gouin de capacite 50m3
1 | Ce prix remunere au forfait les Travaux de rehabilitation du reservoir Goin y compris la reparation des fuites au niveau du reservoir (beton arme et non arme incluant coffrages et main d'oeuvre) , le remplacement de trappe d'acces et des cadenas, la fourniture d'echelle de 3m avec garde-corps, la reparation trop-plein et vidange, tuyauterie et vannes, fourniture et pose couvercles, construction regards en beton pour vannes, toutes sujetions incluses | Fft | 1 | 0 | 0
B.3.2.3. | Protection périmètre immédiat du reservoir
1 | Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la Fourniture et pose d'une clôture de protection métallique grillagée d'une hauteur de 2.80 en cyclofence pour la sécurisation du périmètre immédiat du réservoir, y compris les fils de fer barbelés et la partie proportionnelle de la fourniture et l'installation d'une porte d'accès coulissante | ml | 40 | 0 | 0
| Sous-total Reservoirs |  |  |  | 0
B.4. | Construction de brise charge
1 | Ce prix remunere au forfait les Travaux de construction d'une brise charge y compris l'implantation de l'ouvrage, Fouilles en excavation en terrain semi rocheux, beton arme coffre pour ouvrage, armatures pour beton arme, tuyauterie et vannes, , décoffrage, finitions (crépissage et enduisages), fourniture et pose couvercles, construction regards en beton pour vannes, toutes sujetions incluses) | Unite | 3 | 0 | 0
| Sous-total brise-charge |  |  |  | 0
B.5. | Reparation kiosques
1 | Ce prix remunere au forfait les Travaux de reparation au niveau de 6 kiosques y compris la fourniture et le transport des materiaux et materiels hydrauliques, le nettoyage, la reprise de beton, les travaux de plomberie, de finition (crepisage et enduisage), de peinture, le drainage, le remplacement des portes en mauvais etat, le remplacement des robinets defectueux, la fourniture et pose couvercles, la reprise de regards vannes, toutes sujetions incluses | Fft | 1 | 0 | 0
| Reparation kiosques |  |  |  | 0
| TOTAL OUVRAGES HYDRAULIQUES |  |  |  | 0
C | CONDUITES
C.1. | LIGNE ADDUCTION
C.1.1. | Troncon: Source vers Brise-charge 3
| Nouvelle conduite adduction: captage source vers Brise-Charge 3 | ml | 4041
Fourniture et pose de conduite en PEHD PN16, DN 110mm
1 | Fouille en tranchée en terrain meuble, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 581.904 | 0 | 0
2 | Fouille en tranchée en terrain semi - rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 581.904 | 0 | 0
3 | Fouille en tranchée en terrain rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 436.428 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de conduite en PEHD de DN110 mm PN16 pour conduite d'alimentation en eau potable, y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, etc. | ml | 4041 | 0 | 0
5 | Sable pour protection de conduite mis en place dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les CPT | m3 | 404.1 | 0 | 0
6 | Tout - venant de rivière mis en plac et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les CPT | m3 | 606.15 | 0 | 0
7 | Remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les CPT | m3 | 808.2 | 0 | 0
| Sous-total troncon source vers brise-charge 3 |  |  |  | 0
C.1.2. | Troncon: Brise-charge 3 vers Reservoir Azor
| Nouvelle conduite adduction: Brise-charge 3 vers Reservoir Azor | ml | 7886
Fourniture et pose de conduite en PEHD PN16, DN 160mm
1 | Fouille en tranchée en terrain meuble, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 1135.584 | 0 | 0
2 | Fouille en tranchée en terrain semi - rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 1135.584 | 0 | 0
3 | Fouille en tranchée en terrain rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 851.688 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de conduite en PEHD de DN160 mm PN16 pour conduite d'alimentation en eau potable, y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, etc. | ml | 7886 | 0 | 0
5 | Sable pour protection de conduite mis en place dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les CPT | m3 | 788.6 | 0 | 0
6 | Tout - venant de rivière mis en plac et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les CPT | m3 | 1182.9 | 0 | 0
7 | Remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les CPT | m3 | 1577.2 | 0 | 0
| Sous-total brise-charge 3 vers Reservoir Azor |  |  |  | 0
| TOTAL ADDUCTION |  |  |  | 0
C.1.3. | Conduite adduction existante et ouvrages en lignes
Reparation des conduites en mauvais état sur ligne d’adduction existante
1 | Ce prix rémunère la fourniture et le transport des materiaux, la depose des conduites en mauvais etat et pose des tuyaux et accessoires, y compris toute sujétion de mise en œuvre. | Fft | 1 | 0 | 0
| Sous-total adduction existante |  |  |  | 0
C.2. | RESEAUX DISTRIBUTIONS
C.2.1. | Maillage, extension et amélioration du réseau de distribution
C.2.1.1. | Fourniture et pose de conduite en PEHD PN10, DN 110mm | ml | 3200
1 | Fouille en tranchée en terrain meuble, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 460.8 | 0 | 0
2 | Fouille en tranchée en terrain semi - rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 460.8 | 0 | 0
3 | Fouille en tranchée en terrain rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 345.6 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de conduite en PEHD de DN 110 mm PN10 pour conduite d'alimentation en eau potable, y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, etc. | ml | 3200 | 0 | 0
5 | Sable pour protection de conduite mis en place dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les CPT | m3 | 320 | 0 | 0
6 | Tout - venant de rivière mis en plac et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les CPT | m3 | 480 | 0 | 0
7 | Remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les CPT | m3 | 640 | 0 | 0
| Sous-total conduite PEHD DN 110mm |  |  |  | 0
C.2.1.2. | Fourniture et pose de conduite en PEHD PN10, DN 90mm | ml | 1900 |  |  | 2e phase
1 | Fouille en tranchée en terrain meuble, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 273.6 | 0 | 0
2 | Fouille en tranchée en terrain semi - rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 273.6 | 0 | 0
3 | Fouille en tranchée en terrain rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 205.2 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de conduite en PEHD de DN 90 mm PN10 pour conduite d'alimentation en eau potable, y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, etc. | ml | 1900 | 0 | 0
5 | Sable pour protection de conduite mis en place dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les CPT | m3 | 190 | 0 | 0
6 | Tout - venant de rivière mis en plac et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les CPT | m3 | 285 | 0 | 0
7 | Remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les CPT | m3 | 380 | 0 | 0
| Sous-total conduite PEHD DN 90mm |  |  |  | 0
C.2.1.3. | Fourniture et pose de conduite en PEHD PN10, DN 63mm | ml | 1000 |  |  | 2e phase
1 | Fouille en tranchée en terrain meuble, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 144 | 0 | 0
2 | Fouille en tranchée en terrain semi - rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 144 | 0 | 0
3 | Fouille en tranchée en terrain rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages | m3 | 108 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de conduite en PEHD de DN 63 mm PN10 pour conduite d'alimentation en eau potable, y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, etc. | ml | 1000 | 0 | 0
5 | Sable pour protection de conduite mis en place dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les CPT | m3 | 100 | 0 | 0
6 | Tout - venant de rivière mis en plac et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les CPT | m3 | 150 | 0 | 0
7 | Remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les CPT | m3 | 200 | 0 | 0
| Sous-total conduite 63mm |  |  |  | 0
| Total conduites distributions |  |  |  | 0
| TOTAL CONDUITES |  |  |  | 0
D | Elements speciaux sur conduites adductions
D.1. | Fourniture et pose de vanne 6''
1 | Ce prix remunere la Fourniture et pose de vanne 6'' y compris accessoires, toutes sujetions incluses; | U | 3 | 0 | 0
D.2 | Fourniture et pose de vanne 4''
1 | Ce prix remunere la Fourniture et pose de vanne 4'' y compris accessoires, toutes sujetions incluses; | U | 3 | 0 | 0
D.3 | Fourniture et pose de vanne 2''
1 | Ce prix remunere la Fourniture et pose de vanne 2'' y compris accessoires, toutes sujetions incluses; | U | 10 | 0 | 0
D.4 | Fourniture et pose de ventouse 1''
1 | Ce prix remunere la Fourniture et pose de ventouse 1'' y compris accessoires, toutes sujetions incluses; | U | 6 | 0 | 0
D.5 | Fourniture et pose de bouche a clefs
1 | Ce prix remunere Fourniture et pose de bouche a cle pour vanne y compris tabernacle de 4" PVC et scellement en beton | U | 10 | 0 | 0
D.6 | Construction de boite de vanne
1 | Ce prix remunuere les Travaux de Construction de regard en béton pour vanne, y compris les attaches et le couvercle d'accès au regard; l'excavation et le remblayage; les raccords nécessaires, les pièces courtes, les joints à brides ou autres | Unite | 16 | 0 | 0
| TOTAL ELEMENTS SPECIAUX |  |  |  | 0
E | Traversée (aerienne et souterrainne). La réalisation de cet ouvrage de traversée comprend la fourniture de matériaux et matériels et la main d'oeuvre pour la mise mise en place des socles en beton armé, des fourreaux, des bagues d'ancrage et de tout ce qui facilite la bonne exécution de l'ouvrage.
1 | Realisation d'environ 20 ml de traversee aerienne
| Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport et la main d'oeuvre pour la mise mise en place des socles en beton armé, des fourreaux, des bagues d'ancrage, Cable de support et accesoires, et de tout ce qui facilite la bonne exécution de l'ouvrage | ml | 20 | 0 | 0
2 | Realisation d'environ 3 ml de traversee aerienne de ravin (avec un galva 6'' supporte par deux murets en maconnerie de roche)
| Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport, la main d'oeuvre pour la réalisation de muret en maçonnerie de roche, la pose de conduite galvanisé de 6" et accessoires | ml | 3 | 0 | 0
3 | Realisation d'environ 12 ml de traversee aerienne (sur Dalot)
| Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport et la main d'oeuvre pour la mise mise en place des socles en beton armé, des fourreaux, des bagues d'ancrage et de tout ce qui facilite la bonne exécution de l'ouvrage | ml | 12 | 0 | 0
4 | Realisation d'environ 40 ml de traversee aerienne
| Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport et la main d'oeuvre pour la mise mise en place des socles en beton armé, des fourreaux, des bagues d'ancrage, Cable de support et accesoires, et de tout ce qui facilite la bonne exécution de l'ouvrage | ml | 40 | 0 | 0
5 | Realisation d'environ 30 ml de traversee aerienne
| Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport et la main d'oeuvre pour la mise mise en place des socles en beton armé, des fourreaux, des bagues d'ancrage, Cable de support et accesoires, et de tout ce qui facilite la bonne exécution de l'ouvrage | ml | 30 | 0 | 0
6 | Realisation d'environ 115 ml de traversee souter- rainne de riviere
| Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport et la main d'oeuvre pour la protection linéaire de conduites par poutre en béton armé, en traversée souterraine de rivière sur la nouvelle ligne d’adduction, | ml | 115 | 0 | 0
| TOTAL TRAVERSEES CONDUITES (AERIENNES ET SOUTERRAINNES) |  |  |  | 0
F | Nouveaux branchements
Branchements avec compteur
| Fourniture et installation de branchement au réseau d'alimentation en eau potable incluant le compteur d'eau mécanique de DN 25 mm, la boîte de protection du compteur, les accessoires et les raccordements requis | unite | 100 | 0 | 0
| TOTAL BRANCHEMENT |  |  |  | 0
G | Construction batiment CAEPA/OP
| Construction du Bâtiment du CAEPA. Ce prix inclut le gros œuvre, la finition, l’électro-mécanique, l’hydro-sanitaire et tout ce qui peut rendre le bâtiment opérationnel. | m2 | 75 | 0 | 0
| TOTAL BATIMENT |  |  |  | 0
| TOTAL en USD |  |  |  | 0
| TOTAL en Gdes |  |  |  | 0